“EK – 6

2003/593/EC sayılı Komisyon Kararı ile değişik 2003/43/EC sayılı Belirli Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Performans Sınıflarını Ortaya Koyan AB Komisyon Kararı Eki

Tablo 1

Ahşap Esaslı Levhaların Yangına Tepki Performans Sınıfları(1)

| Ahşap esaslı levha malzemeler(2) | Ürün Sınıf Referansı | Minimum yoğunluk (kg/m3) | Minimum kalınlık (mm) | Sınıf(3) (Döşeme malzemeleri hariç) | Sınıf(4) (Döşeme malzemeleri) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yonga levhalar | TS EN 312 | 600 | 9 | D-s2, d0 | DFL-s1 |
| Lif levhalar (sert) | TS 64-2 EN 622-2 | 900 | 6 | D-s2, d0 | DFL-s1 |
| Lif levhalar (orta-sert) | TS 64-3 EN 622-3 | 600 | 9 | D-s2, d0 | DFL-s1 |
|  |  | 400 | 9 | E, geçti | EFL |
| Lif levhalar (yumuşak) | TS 64-4 EN 622-4 | 250 | 9 | E, geçti | EFL |
| Lif levhalar (MDF)(5) | TS 64-5 EN 622-5 | 600 | 9 | D-s2, d0 | DFL-s1 |
| Çimentolu yonga levhalar(6) | TS EN 634-2 | 1 000 | 10 | B-s1, d0 | BFL-s1 |
| Yönlendirilmiş lif levhalar (OSB panel) | TS EN 300 | 600 | 9 | D-s2, d0 | DFL-s1 |
| Kontraplak | TS 4645 EN 636 | 400 | 9 | D-s2, d0 | DFL-s1 |
| Masif ahşap levhalar (SWP) | TS EN 13353 | 400 | 12 | D-s2, d0 | DFL-s1 |
| (1) TS EN 13986 (2) Ahşap esaslı levhalar (bir hava boşluğu olmaksızın), ürün yoğunluğu en az 10 kg/m3 olan A1 veya A2-s1,d0 sınıfı yada yoğunluğu en az 400 kg/m3 olan, en az D-s2,d0 sınıfı yapı elemanlarına doğrudan monte edilir. (3) 2000/147/EC sayılı Komisyon Kararının Eki Tablo 1’de (Bu Tebliğ Ek-1, Tablo 1) belirtilen sınıflar (4) 2000/147/EC sayılı Komisyon Kararının Eki Tablo 2’de (Bu Tebliğ Ek-1, Tablo 2) belirtilen sınıflar (5) Kuru işlem lif levhalar (6) Kütlece en az % 75 çimento içermelidir. |  |  |  |  |  |

Tablo 2

Alçı Panel Levha Malzemelerin  Yangına Tepki Performans Sınıfları(1)

| Alçı panel levha | Nominal panel kalınlığı (mm) | Alçı Tabaka |  | Kağıt gramajı(1) (g/m2) | Sınıf(2) (Döşeme malzemeleri dışında) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Yoğunluk (kg/m3) | Yangına tepki sınıfı |  |  |
| EN 520'ye uygun (delikli panel levhalar hariç) | ≥ 9,5 | ≥ 600 | A1 | ≤ 220 | A2-s1, d0 |
|  | ≥ 12,5 | ≥ 800 |  | > 220 ≤ 300 | B-s1, d0 |
| (1) TS 3122 EN ISO 536 e göre belirlenmiş ve %5 den fazla organik katkı maddesi içermeyen (2) 2000/147/EC sayılı Komisyon Kararının Eki Tablo 1’de (Bu Tebliğ Ek-1, Tablo 1) belirtilen sınıflar |  |  |  |  |  |

Not: Nihai Kullanım Uygulamaları

Alçı panel levhalar aşağıdaki iki metottan birisi kullanılarak sabitlenmeli yada takılmalıdır.

- Destekleyici alt strüktüre mekanik sabitleme

Levhalar veya (çok katmanlı sistem olması halinde) en azından levhaların en dış tabakası, (EN 14195 de detaylandırılmış bileşenlerden imal edilmiş) bir metal alt strüktüre veya (TS EN 336 ve ENV 1995-5 e uygun) bir ahşap alt strüktüre  mekanik olarak sabitlenmelidir.

Alt strüktür, destekleyici elemanları sadece bir yönde sağladığı zaman, destekleyici elemanlar arasındaki en fazla uzaklık panellerin kalınlığının 50 katı bir mesafeyi aşmamalıdır. Alt strüktür iki yönde destekleyici elemanlar içerdiği zaman, her iki yöndeki destekleyici elemanlar arasındaki en fazla uzaklık panellerin kalınlığının 100 katı bir mesafeyi aşmamalıdır.

Mekanik sabitleyiciler vida veya çivi olmalıdır. Bunlar, merkezleri her destekleyici elemanın uzunluğu boyunca 300 mm mesafeyi geçmeyecek şekilde panel kalınlığı boyunca alt strüktürün içine sabitlenmelidir.

Bitişik paneller arasındaki tüm derzler, EN 13963 de belirlenmiş derz dolgu macunları ile tamamen doldurulmalıdır.

Alt strüktür ile panelin arasında meydana gelen boşluk, hava boşluğu olabilir ya da yangına tepki sınıflandırılmasında sınıfı en az A2-s1,d0 olan bir yalıtım malzemesi ile doldurulabilir.

- Sert bir alt tabakaya doğrudan sabitleme ve yapıştırma

Paneller, yangına tepki sınıflandırılmasında sınıfı en az A2-s1,d0 olan sert bir alt tabakaya doğrudan sabitlenmelidir.

Paneller vida veya çivi kullanılarak panel kalınlığı boyunca alt yüzeye sabitlenebilir veya alçı bazlı yapıştırıcı harç kullanılarak alt katmana yapıştırılabilir. Vida veya çivi ile sabitleme veya yapıştırıcı harç kullanımının her iki durumunda da konumlandırılmaları yatay ve düşey merkezlerde en fazla 600 mm olmalı, merkezleri her destekleyici elemanın uzunluğu boyunca 300 mm mesafeyi geçmemelidir.

Bitişik paneller arasındaki tüm derzler, EN 13963 de belirlenmiş derz dolgu macunları ile tamamen doldurulmalıdır.

Tablo 3

Yüksek Basınçta Sıkıştırılmış Olan Dekoratif Lamine Levhaların (HPL) Yangına Tepki Performans Sınıfları

| Yüksek basınçta sıkıştırılmış olan dekoratif lamine levhalar(1) | Ürün detayı | En az yoğunluk (kg/m3) | En az toplam kalınlık (mm) | Sınıf(2) (Döşeme malzemeleri dışında) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kompakt dekoratif lamine levhalar (Yangın geciktirici olmayan), iç tabaka | EN 438-4 tip CGS(Sıkı genel amaçlı standart)’yi karşılayan Kompakt HPL (Dekoratif Lamine Levhalar) | 1 350 | 6 | D-s2, d0 |
| Ahşap esaslı alt tabakalı(3) kompozit dekoratif lamine levhalar (Yangın geciktirici olmayan), iç tabaka | EN 438-3 gereklerini karşılayan, tabakaları yangın geciktirici olmayan kompozit dekoratif lamine levhalar, TS EN 13986’e uygun en az kalınlığı 12 mm, yangın geciktirici olmayan ahşap esaslı katmanın her iki yüzeyine, uygulama oranı 60 - 120 g/m2 PVAc veya termoset yapıştırıcılar kullanılarak yapıştırılmıştır. | Ahşap esaslı katmanın en az yoğunluğu; 600 Dekoratif Lamine Levhaların(HPL) en az yoğunluğu; 1 350 | 12 mm ahşap esaslı tabaka ile birlikte HPL ≥ 0,5 mm her iki tarafa da yapıştırılmış | D-s2, d0 |
| (1) Yangına tepkisi A2-s1,d0 veya daha iyi ve yoğunluğu en az 600 kg/m3 olan bir malzemeye sabitlenir ya da havalandırmasız (örneğin, sadece tepe açıklığı) en az 30 mm hava boşluklu, boşluğun diğer yüzü A2-s1,d0 veya daha iyi yangına tepki sınıflamasına sahip şekilde ahşap veya metal taşıyıcı çerçeve konstrüksiyonu üzerine monte edilir. (2) 2000/147/EC sayılı Komisyon Kararının Eki Tablo 1’de (Bu Tebliğ Ek-1, Tablo 1) belirtilen sınıflar (3) TS EN 438-7 e uygun |  |  |  |  |

Tablo 4

Strüktürel Ahşap Malzemelerinin Yangına Tepki Performans Sınıfları(1)

|  | Ürün detayı | En az ortalama yoğunluk(3) (kg/m3) | En az toplam kalınlık (mm) | Sınıf(2) (Döşeme malzemeleri dışında) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Strüktürel ahşap | Görsel ve makine ile tasnif edilmiş, yuvarlak kesitli veya biçilerek, rendelenerek veya diğer yöntemlerle şekillendirilmiş dikdörtgen kesitli taşıyıcı ahşap | 350 | 22 | D-s2, d0 |
| (1) Üretim standartlarının kapsadığı tüm türlere uygulanır. (2) 2000/147/EC sayılı Komisyon Kararının Eki Tablo 1’de (Bu Tebliğ Ek-1, Tablo 1)belirtilen sınıflar (3) TS EN 13238’e göre koşullandığında |  |  |  |  |

2005/610/EC sayılı Belirli Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Performans Sınıflarını Ortaya Koyan AB Komisyon Kararı Eki

Tablo 5

Glulam İçin Yangına Tepki Performans Sınıfları(1)

| # Malzeme | Ürün detayı | En az ortalama yoğunluk(2) (kg/m3) | En az toplam kalınlık (mm) | Sınıf(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Glulam | EN 14080 e uygun olarak yapıştırılmış lamine ahşap malzemeler | 380 | 40 | D-s2, d0 |
| (1) Ürün standardının kapsadığı tüm türleri ve yapıştırıcıları kapsar. (2) TS EN 13238 e göre koşullandığında (3) 2000/147/EC sayılı Komisyon Kararının Eki Tablo 1’de (Bu Tebliğ Ek-1, Tablo 1) belirtilen sınıflar |  |  |  |  |

Tablo 6

Laminat Yer Kaplama Malzemelerinin Yangına Tepki Performans Sınıfları(1)

| # Yer Döşemesi Tipi(1) | Ürün detayı | En az yoğunluk (kg/m3) | En az toplam kalınlık (mm) | Sınıf(2) (Döşeme malzemeleri) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laminat Yer Kaplamaları | TS EN 13329:2000’e uygun olarak üretilmiş laminat yer kaplamaları | 800 | 6,5 | EFL |
| (1) Yer döşemesi herhangi bir ahşap esaslı alt tabaka  D-s2,d0, veya herhangi bir A2-s1,d0 sınıfı alt tabaka üzerine serilmiştir. (2) 2000/147/EC sayılı Komisyon Kararının Eki Tablo 2’de (Bu Tebliğ Ek-1, Tablo 2) belirtilen sınıflar |  |  |  |  |

Tablo 7

Elastik Yer Döşemelerinin Yangına Tepki Performans Sınıfları

| Yer Döşemesi Tipi(1) | Üretim Standardı | En az kütle (g/m2) | En fazla kütle (g/m2) | En az toplam kalınlık (mm) | Sınıf(2) (Döşeme malzemeleri) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Düz ve Dekorlu Muşambalar | TS EN 548 | 2 300 | 4 900 | 2 | EFL |
| Polivinilklorürden (PVC)-Homojen ve Heterojen | TS 624-1 EN 649 | 2 300 | 3 900 | 1,5 | EFL |
| Polivinilklorürden (PVC)-Köpük Altlıklı | TS EN 651 | 1 700 | 5 400 | 2 | EFL |
| Polivinilklorürden (PVC)-Mantar Altlıklı | TS EN 652 | 3 400 | 3 700 | 3,2 | EFL |
| Polivinilklorürden (PVC)-Genleştirilmiş | TS EN 653 | 1 000 | 2 800 | 1,1 | EFL |
| Polivinilklorürden (PVC)-Yarı Esnek Karolar | TS 624-2 EN 654 | 4 200 | 5 000 | 2 | EFL |
| Mantar Altlıklı Düz ve Dekoratif Muşambalar | TS EN 687 | 2 900 | 5 300 | 2,5 | EFL |
| Homojen ve Heterojen Düz Yüzeyli- Köpük Sırtlı, Lastik Yer Döşemeleri | TS EN 1816 | 3 400 | 4 300 | 4 | EFL |
| Homojen ve Heterojen Düz Yüzeyli Lastik Yer Döşemeleri | TS 4857-1 EN 1817 | 3 000 | 6 000 | 1,8 | EFL |
| Homojen ve Heterojen, Rölyefli Lastik Yer Döşemeleri | TS 4857-2 EN 12199 | 4 600 | 6 700 | 2,5 | EFL |
| (1) Yer döşemesi, herhangi bir ahşap esaslı alt tabaka  D-s2,d0 veya herhangi bir A2-s1,d0 sınıfı alt tabaka üzerine serilmiştir. (2) 2000/147/EC sayılı Komisyon Kararının Eki Tablo 2’de (Bu Tebliğ Ek-1, Tablo 2) belirtilen sınıflar |  |  |  |  |  |

Tablo 8

Tekstil Yer Döşemelerinin Yangına Tepki Performans Sınıfları

| Yer Döşemesi Tipi(1) | Üretim Standardı | Sınıf(2) (Döşeme Malzemeleri) |
| --- | --- | --- |
| Halılar(3) (Yangın geciktirici olmayan) | TS EN 1307 | EFL |
| İğnelenmiş Havlı Yer Döşemeleri Haricindeki İğnelenmiş Yer Döşemeleri(3) (Yangın geciktirici olmayan) | TS EN 1470 | EFL |
| İğnelenmiş Havlı yer döşemeleri(3) (Yangın geciktirici olmayan) | TS EN 13297 | EFL |
| (1) Yer döşemeleri A2-s1,d0 sınıfı bir alt tabaka üzerine serilmiş ya da yapıştırılmıştır. (2) 2000/147/EC sayılı Komisyon Kararının Eki Tablo 2’de (Bu Tebliğ Ek-1, Tablo 2) belirtilen sınıflar (3) Tekstil yer döşemelerinin en fazla 4 800 g/m2 toplam kütleye, en az 1,8 mm hav kalınlığına (ISO 1766) sahip olması ve; - %100 yün bir yüzey, - %80 veya daha fazla yün - %20 veya daha az polyamit bir yüzey - %80 veya daha fazla yün - %20 veya daha az polyamit/polyester bir yüzey - %100 polyamit bir yüzey - %100 polipropilen biryüzey ve eğer SBR-köpük altlık ile beraberse, toplam kütle > 780 g/m2. Diğer köpük altlıklar ile birlikte tüm polipropilen halılar hariç tutulmuştur. |  |  |

”