###### TS EN 1568-2

Nisan 2010

AC: 2010 dâhil

ICS 13.220.10

YANGIN SÖNDÜRÜCÜ MADDELER - KÖPÜK KONSANTRELERİ - BÖLÜM 2: SUYLA KARIŞMAYAN SIVILARIN YÜZEYİNE UYGULANAN YÜKSEK GENLEŞMELİ KÖPÜK KONSANTRELERİ İÇİN ÖZELLİKLER ### Fire extinguishing media - Foam concentrates - Part 2: Specification for high expansion foam concentrates for surface application to water - İmmiscible liquids

TS EN 1568-2 (2010) standardı, EN 1568-2 (2008) standardı ile birebir aynı olup, Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin (CEN, rue de Stassart 36 B-1050 Brussels) izniyle basılmıştır. Avrupa Standardlarının herhangi bir şekilde ve herhangi bir yolla tüm kullanım hakları Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN) ve üye ülkelerine aittir. TSE kanalıyla CEN’den yazılı izin alınmaksızın çoğaltılamaz.

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

#### Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA

- Bugünkü teknik ve uygulamaya dayanılarak hazırlanmış olan bu standardın, zamanla ortaya çıkacak gelişme ve değişikliklere uydurulması mümkün olduğundan ilgililerin yayınları izlemelerini ve standardın uygulanmasında karşılaştıkları aksaklıkları Enstitümüze iletmelerini rica ederiz.

- Bu standardı oluşturan İhtisas Grubu üyesi değerli uzmanların emeklerini; tasarılar üzerinde görüşlerini bildirmek suretiyle yardımcı olan bilim, kamu ve özel sektör kuruluşları ile kişilerin değerli katkılarını şükranla anarız.

Kalite Sistem Belgesi

İmalât ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşların sistemlerini TS EN ISO 9000 Kalite Standardlarına uygun olarak kurmaları durumunda TSE tarafından verilen belgedir.

Türk Standardlarına Uygunluk Markası (TSE Markası)

TSE Markası, üzerine veya ambalâjına konulduğu malların veya hizmetin ilgili Türk Standardına uygun olduğunu ve mamulle veya hizmetle ilgili bir problem ortaya çıktığında Türk Standardları Enstitüsü’nün garantisi altında olduğunu ifade eder.

TSEK

Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı)

Kritere Uygunluk Belgesi; Türk Standardları bulunmayan konularda firmaların ürünlerinin ilgili uluslararası standardlar, benzeri Türk Standardları, diğer ülkelerin milli standardları, teknik literatür esas alınarak Türk Standardları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

DİKKAT!

TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk Standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk Standardları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.

Standardlar ve standardizasyon konusunda daha geniş bilgi Enstitümüzden sağlanabilir.

TÜRK STANDARDLARININ YAYIN HAKLARI SAKLIDIR.

Ön söz

- Bu standard, CEN tarafından kabul edilen EN 1568-2: 2008 + AC: 2010 standardı esas alınarak, TSE Kimya İhtisas Grubu’nca TS EN 1568-2 (2002)’nin revizyonu olarak hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 29 Nisan 2010 tarihli toplantısında Türk Standardı olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

- Bu standard, yaygın kullanılan yangın söndürücü maddelerin özelliklerini belirten bir seri standarddan biridir. Bu seri kapsamındaki diğer standardlar aşağıda verilmiştir:

- TS 11339 EN 25923	Yangından korunma - Yangın söndürücü maddeler - Karbon dioksit 
  	(ISO 5923: 1989)

- TS EN 27201-1	Yangından korunma - Yangın söndürme maddesi - Bölüm 1: Halojenli 
  		hidrokarbonlar - Halon 1211 ve Halon 1301 için özellikler 
 		(ISO 7201-1: 1989)

- TS EN 27201-2	Yangın söndürücü maddeler - Halojenli hidrokarbonlar - Bölüm 2:Halon 
 	1211 ve 1301'in güvenli bir şekilde işleme tabi tutulması ve nakil işlemleri 
 	için uygulama kuralları (ISO 7201-2: 1991)

- TS EN 615	Yangından korunma - Yangın söndürücü maddeler - Tozlar (Sınıf D tozları 
 	hariç) için özellikler

- Bu standard, genel başlığı “Yangın söndürücü maddeler - Köpük konsantreleri” olan TS EN 1568’in 2. bölümüdür. Bu standardın diğer bölümleri şunlardır:

- Bölüm 1: Su ile karışmayan sıvıların yüzeyine uygulanan orta genleşmeli köpük konsantreleri için özellikler.

- Bölüm 3: Su ile karışmayan sıvıların yüzeyine uygulanan düşük genleşmeli köpük konsantreleri için özellikler.

- Bölüm 4: Su ile karışabilen sıvıların yüzeyine uygulanan düşük genleşmeli köpük konsantreleri için özellikler.

- Yangınla mücadele köpükleri kimyasal maddeler veya kimyasal maddelerden hazırlanan bir karışım olduğundan, bu maddeler için 1967/548/EEC ve 1999/45/EEC sayılı AB Direktifleri ile 2006/122/EC direktifi ve1907/2006 (REACH) sayılı AB yönetmelikleri geçerlidir ve göz önüne alınmalıdır.

- Bu standardın daha önce yayımlanmış bulunan baskıları geçersizdir.

- Bu standardda kullanılan bazı kelime ve/veya ifadeler patent haklarına konu olabilir. Böyle bir patent hakkının belirlenmesi durumunda TSE sorumlu tutulamaz.

İçindekiler

Giriş	1

1	Kapsam	1

2	Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar	1

3	Terimler ve tarifler	2

4	Köpük konsantresinde çökelti	3

5	Köpük konsantresinin viskozitesi	3

6	Köpük konsantresinin pH değeri	3

7	Köpük çözeltisinin yüzey gerilimi	3

8	Köpük çözeltilerinin yayılma katsayısı	3

9	Köpüğün genleşmesi ve boşalması	4

10	Yangın deneyi performansı	4

11	Kapların işaretlenmesi	5

Ek A (Bilgi için) - Köpük konsantresi sınıfları	6

Ek B - Köpük konsantrelerinden ön numune alma	7

Ek C - Çökelti yüzdesi tayini	8

Ek D - Plastik görünümlü köpük konsantresi viskozitesinin tayini	9

Ek E - Köpük konsantrelerinin sıcaklıkla şartlandırılması	10

Ek F - Yüzey gerilimi ve yayılma katsayısı tayini	13

Ek G - Genleşme ve boşalma süresinin tayini	14

Ek H - Söndürme performansının tayini	19

Ek I (Bilgi için) - A-Sapmaları	23

Kaynaklar	24

Yangın söndürücü maddeler - Köpük konsantreleri - 
Bölüm 2: Suyla karışmayan sıvıların yüzeyine uygulanan yüksek genleşmeli köpük konsantreleri için özellikler

# Giriş

Yangın sınıfları, EN 2’de aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

- Sınıf A: Yanmanın, normal olarak parlak korların oluşumuyla yürüdüğü, genellikle organik esaslı katı maddelerin yangınları,

- Sınıf B: Sıvılar veya sıvılaşabilir katı yangınları,

- Sınıf C: Gaz yangınları,

- Sınıf D: Metal yangınları,

- Sınıf F: Pişirme gereçlerindeki pişirme ortamı (bitkisel veya hayvansal sıvı ve katı yağlar) yangınları.

Yangınla mücadele köpükleri, yaygın olarak B sınıfı yangınları kontrol etmek,  söndürmek ve yeniden tutuşmayı engellemek için kullanılır. Bu köpükler, yanıcı sıvıların tutuşmasını önlemek ve belli şartlarda, A Sınıfı yangınları söndürmek için de kullanılabilir.

Köpükler, özellikle gaz ve toz maddeler olmak üzere başka standardların (ön söze bakınız) konusu olan diğer yangın söndürücü maddelerle birlikte kullanılabilir.

Bu özellikler, yangın söndürücü maddelerin, en az bu özelliklerle belirtilen yangın söndürme kapasitesine sahip olmasını sağlamak üzere tasarımlanmıştır. Kullanıcı, köpük konsantrelerinin, üretici tarafından tavsiye edilen derişimde, doğru olarak kullanılmasını sağlamalıdır. Bu standardda belirtilen yangın performansları, gerçek yangın olaylarını tam olarak göstermez.

Farklı tiplerde ve farklı üreticilere ait olan köpük konsantreleri birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Bazı yangın söndürücü toz ve köpük birlikteliklerinin, yangına aynı anda veya arka arkaya uygulanmaları durumunda, seçilen yangın söndürücü ortamların istenmeyen etkileşiminden dolayı, kabul edilemez verim kayıplarına yol açabileceği belirtilmelidir.

Köpük konsantresinin, su ile tavsiye edilen derişime seyreltilmesinden sonraki normal kullanımında, çevredeki canlılar için ciddi bir toksik tehlike oluşturmaması çok önemlidir. Bu maddelerin ekotoksik özelliklerinin denenmesi ve çalışma güvenliği açısından, 67/548/EEC, 2006/122/EC ve 1999/45/EC sayılı AB Direktifleri ile 1907/2006 (REACH) sayılı AB Yönetmeliğinin yürürlükteki sürümleri geçerlidir.

# 1	Kapsam

Bu standard, suyla karışmayan sıvıların yüzeyine uygulanmaya uygun, yüksek genleşmeli köpüklerin kimyasal ve fiziksel özellikleri ile en düşük performans ölçütlerini kapsar. Ayrıca, işaretleme için gerekler de verilmiştir.

Not –	Bu standarda uygun olan bazı köpük konsantreleri, EN 1568’in diğer bölümlerine de uyabilir ve bundan dolayı, düşük ve/veya orta genleşmeli köpük uygulamaları için de uygun olabilir.

# 2	Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar

Bu standardda tarih belirtilerek veya belirtilmeksizin diğer standard ve/veya belgelere atıf yapılmaktadır. Bu atıflar metin içerisinde uygun yerlerde belirtilmiş ve aşağıda liste hâlinde verilmiştir. Tarih belirtilen atıflarda daha sonra yapılan tadil veya revizyonlar, atıf yapan bu standardda da tadil veya revizyon yapılması şartıyla uygulanır. Atıf yapılan standard ve/veya belgenin tarihinin belirtilmemesi hâlinde en son baskısı kullanılır.

| EN, ISO, IEC vb. No | Adı (İngilizce) | TS No1) | Adı (Türkçe) |
| --- | --- | --- | --- |
| EN ISO 3104 | Petroleum products - Transparent and opaque liquids - Determination of kinematic viscosity and calculation of dynamic viscosity (ISO 3104:1994) | TS 1451 EN ISO 3104 | Petrol ürünleri - Saydam ve opak sıvılar - Kinematik viskozite tayini ve dinamik viskozitenin hesaplanması |
| EN ISO 3219 | Plastics - Polymers/resins in the liquid state or as emulsions or dispersions - Determination of viscosity using a rotational viscometer with defined shear rate (ISO 3219:1993) | TS 5833 EN ISO 3219 | Plastikler - Sıvı, emülsiyon veya dispersiyon hâldeki polimerler - Reçineler - Belirli bir kayma hızında döner viskozimetre kullanılarak viskozite tayini |
| ISO 3696 | Water for analytical laboratory use - Specification and test methods (ISO 3696:1987) | TS EN ISO 3696 | Su - Analitik laboratuvarında kullanılan - Özellikler ve deney metotları |
| ISO 304 | Surface active agents - Determination of surface tension by drawing up liquid films | TS EN 14370 | Yüzey aktif maddeler -Yüzey gerilimi tayini |
| ISO 3310-1 | Test sieves - Technical requirements and testing - Part 1: Test sieves of metal wire cloth | TS 1227 ISO 3310-1 | Deney elekleri - Teknik özellikler ve deneyler - Kısım 1: Tel örgülü deney elekleri |

# 3	Terimler ve tarifler

Bu standardın amacı bakımından, aşağıdaki terimler ve tarifler uygulanır.

## 3.1	% 25/% 50’lik boşalma süresi

Orijinal köpük çözeltisinin hacimsel olarak % 25/% 50’lik kısmının, köpük oluşturularak boşalması için geçen süre.

## Genleşme

Genleşme değeri

Genleşme oranı

Köpük hacminin, o köpüğü oluşturan köpük çözeltisi hacmine oranı.

## 3.3	Düşük genleşmeli köpük

Genleşme oranı 20’den küçük olan köpük.

## 3.4	Orta genleşmeli köpük

Genleşme oranı 20’ye eşit veya daha büyük, ancak 200’den küçük olan köpük.

## 3.5	Yüksek genleşmeli köpük

Genleşme oranı 200’e eşit veya daha büyük olan köpük.

## 3.6	Yangınla mücadele köpüğü

Yangınla mücadele için kullanılan bir köpük çözeltisinden oluşturulan, hava dolu kabarcıklar kümesi.

## 3.7	Köpük konsantresi

Köpük çözeltisi oluşturmak üzere suyla seyreltilen sıvı.

Not - Ek A’da, köpük konsantresi sınıflarına ilişkin bilgiler verilmektedir.

## 3.8	Köpük çözeltisi

Köpük konsantresinin sudaki çözeltisi.

## 3.9	Çökelti

Köpük konsantresindeki çözünmemiş tanecikler.

## 3.10	Yayılma katsayısı

Bir sıvının, kendiliğinden başka bir sıvının yüzeyine yayılma yeteneğini gösteren değer.

Not - Yayılma katsayısı, film oluşturma olasılığını gösterir,ancak, filmin kalitesini ölçmez.

## 3.11	Newtonyan köpük konsantreleri

Viskozitesi, kayma hızından bağımsız olan köpük konsantreleri.

## 3.12	Plastik görünümlü köpük konsantreleri

Viskozitesi, kayma hızıyla azalan köpük konsantreleri.

## 3.13	Yüzey gerilimi

Bir sıvı ve hava arasındaki ara yüzeyde oluşan gerilme.

## 3.14	Ara yüzey gerilimi

Birbirine karışmayan iki sıvı arasındaki ara yüzeyde oluşan gerilme.

# 4	Köpük konsantresinde çökelti

## 4.1	Yaşlandırmadan önceki çökelti

Ek B’ye uygun olarak alınan, ancak Madde C.1’e göre yaşlandırılmamış olan köpük konsantresi numunesindeki herhangi bir çökelti, göz açıklığı 180 m olan bir elekten geçebilmeli ve çökeltinin hacimce yüzdesi, Ek C’ye uygun olarak tayin edildiğinde, % 0,25’ten fazla olmamalıdır.

## 4.2	Yaşlandırmadan sonraki çökelti

Ek B’ye uygun olarak alınan ve Madde C.1’e göre yaşlandırılmış olan köpük konsantresi numunesindeki herhangi bir çökelti, göz açıklığı 180 m olan bir elekten geçebilmeli ve çökeltinin hacimce yüzdesi, Ek C’ye uygun olarak tayin edildiğinde, % 1,0’dan fazla olmamalıdır.

# 5	Köpük konsantresinin viskozitesi

## 5.1	Newtonyan köpük konsantreleri

Köpük konsantresinin, üretici tarafından belirtilen en düşük kullanım sıcaklığındaki viskozitesi, EN ISO 3104’e göre tayin edilmelidir. Viskozite 200 mm2s-1den büyük ise, ambalaj Madde 11, l) şıkkına göre işaretlenmelidir.

## 5.2	Plastik görünümlü köpük konsantreleri

Köpük konsantresinin viskozitesi, Ek D’ye göre tayin edilmelidir. En düşük kullanım sıcaklığındaki viskozite 375 s-1 de 120 mPa.s’ye eşit veya daha büyük olursa, kap Madde 11, m) şıkkına göre işaretlenmelidir.

# 6	Köpük konsantresinin pH değeri

Ek B’ye göre alınan köpük konsantresi numunesinin pH değeri, (20   1) °C’ta 6,0’dan düşük, 9,5’ten yüksek olmamalıdır.

# 7	Köpük çözeltisinin yüzey gerilimi

Ek B’ye göre alınan ve Ek E’ye göre şartlandırılan köpük konsantresinin üst ve dip yarı numuneleri (Madde E.4) kullanılarak hazırlanan köpük çözeltilerinin yüzey gerilimi (Madde F.2.1’e göre tayin edilmiş), numune köpük konsantresi kullanılarak hazırlanan köpük çözeltisinin yüzey geriliminin 0,95 katından düşük, 1,05 katından yüksek olmamalıdır.

# 8	Köpük çözeltilerinin yayılma katsayısı

Not – 	Yayılma katsayısı, film oluşturma olasılığını gösterir. Ancak, bu yayılma katsayısı,  filmin kalitesinin ölçüsü değildir. Tanımlanmayan film oluşturan köpüklerin bazı özellikleri bu standardda tanımlanmamıştır.

## 8.1	Sıcaklıkla şartlandırmadan önce

Ek B’ye göre alınan köpük konsantresi numunesi kullanılarak hazırlanan köpük çözeltisi, tedarikçi tarafından “sulu film oluşturucu” olarak belirtilmişse, Madde F.2.2’ye göre deneye tabi tutulduğunda, sikloheksan üzerinde pozitif bir yayılma katsayısına sahip olmalıdır.

## 8.2	Sıcaklıkla şartlandırmadan sonra

Ek B’ye göre alınan ve Ek E’ye göre şartlandırılan köpük konsantresinin üst ve dip yarı kısımlarından alınan numuneler (Madde E.4) kullanılarak hazırlanan köpük çözeltisi, tedarikçi tarafından “sulu film oluşturucu” olarak belirtilmişse, Madde F.2.2’ye göre deneye tabi tutulduğunda, sikloheksan üzerinde pozitif bir yayılma katsayısına sahip olmalıdır.

# 9	Köpüğün genleşmesi ve boşalması

## 9.1	Sıcaklıkla şartlandırmadan önce

Ek B’ye göre alınan köpük konsantresi numunesi kullanılarak hazırlanan köpük çözeltisinden, tedarikçinin önerdiği derişimde, musluk suyuyla üretilen köpük, Ek G’ye uygun olarak deneye tabi tutulmalıdır. Uygun olduğunda, bileşimi Madde G.4’te verilen yapay deniz suyu ile hazırlanan aynı derişimdeki başka bir numune de deneye tabi tutulmalıdır.

Not - Genleşme, köpük konsantresine ve köpük oluşturmada kullanılan donanıma bağlıdır. Madde G.1’de verilen deney donanımı, başka donanımlara göre daha yüksek bir genleşme sağlar. Dolayısıyla,      genleşme sınırı, yüksek genleşmeli köpükler (Madde 3.5) için 200 sınırının üzerindedir.

## 9.2	Sıcaklıkla şartlandırmadan sonra

Köpük konsantresinin üst ve dip yarı kısımlarından (Madde E.4) Ek B’ye göre alınan numuneler kullanılarak, tedarikçinin önerdiği derişimde musluk suyu ile hazırlanan köpük çözeltisinden üretilen köpükler, Ek G’ye uygun olarak deneye tabi tutulduklarında, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

- Elde edilen genleşme değerleri, birbirinden veya musluk suyu kullanılarak Madde 9.1’de elde edilen değerden (yani, sıcaklıkla şartlandırmadan önce), musluk suyu kullanılarak Madde 9.1’de elde edilen değerin % 20’sinden daha fazla farklı olmamalı ve

- % 25 boşalma süreleri, birbirinden veya musluk suyu kullanılarak Madde 9.1’de elde edilen değerden (yani, sıcaklıkla şartlandırmadan önce), musluk suyu kullanılarak Madde 9.1’de elde edilen değerin % 20’sinden daha fazla farklı olmamalıdır.

Uygun olduğunda, deneyler, köpük konsantresinin üst ve dip yarı kısımlarından (Madde E.4) Ek B’ye göre alınan numuneler kullanılarak, tedarikçinin önerdiği derişimde, Madde G.4’te verilen yapay deniz suyu ile hazırlanan köpük çözeltileri kullanılarak tekrarlanır. Bu köpük çözeltileri, aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

- Elde edilen genleşme değerleri, birbirinden veya yapay deniz suyu kullanılarak Madde 9.1’de elde edilen değerden (yani, sıcaklıkla şartlandırmadan önce), Madde G.4’e göre hazırlanan yapay deniz suyu kullanılarak Madde 9.1’de elde edilen değerin % 20’sinden daha fazla farklı olmamalı ve

- % 25 boşalma süreleri, birbirinden veya yapay deniz suyu kullanılarak Madde 9.1’de elde edilen değerden (yani, sıcaklıkla şartlandırmadan önce), Madde G.4’e göre hazırlanan yapay deniz suyu kullanılarak Madde 9.1’de elde edilen değerin % 20’sinden daha fazla farklı olmamalıdır.

# 10	Yangın deneyi performansı

Ek B’ye göre alınan köpük konsantresi numunesi kullanılarak tedarikçinin önerdiği derişimde, musluk suyuyla hazırlanan köpük çözeltisinden oluşturulan köpük ve uygun olduğunda, Madde G.4’te verilen yapay deniz suyu ile hazırlanan aynı derişimdeki köpük, Madde H.1 ve Madde H.2’ye göre deneye tâbi tutulduğunda, 150 s’den daha fazla olmamalıdır.

Not - 	Deniz suyu ile hazırlanan köpük için elde edilen değerler, musluk suyu ile hazırlanan köpük için elde edilen değerlerden farklı olabilir.

# 11	Kapların işaretlenmesi

Taşıma kapları üzerindeki işaretler kalıcı ve okunabilir olmalıdır. Aşağıdaki bilgiler ambalaj veya taşıma kapları üzerinde bulunmalıdır:

- Köpük konsantresinin kısa gösterilişi (tanıtıcı adı),

- “Yüksek genleşmeli yangınla mücadele köpük konsantresi” ifadesi ile bu standardın numarası ve tarihi (TS EN 1568-2:2010 şeklinde),

Not – EN 1568’in diğer bölümlerine de uygun olan yüksek genleşmeli köpük konsantreleri için, ilave işaretlemeler o bölümlerde verildiği şekliyle kullanılabilir.

- Köpük konsantresi Madde 8’e uygunsa, “sulu film oluşturucu” ibaresi,

- Önerilen kullanım derişimi (en yaygın olarak, % 1, % 3 veya % 6),

- Köpük konsantresinin zararlı fizyolojik etkilere sebep olma eğilimi, bunlardan korunmak için gerekli yöntemler ve böyle bir zararlı fizyolojik etki olması durumunda gerekli ilk yardım tedavisi,

- Önerilen en yüksek depolama sıcaklığı ve en düşük kullanma sıcaklığı,

- Köpük konsantresi, Madde E.2’ye göre şartlandırıldıktan sonra, Madde 7, Madde 8.2 ve Madde 9.2’ye uygun değilse, “0 °C’un altında depolanamaz” ifadesi,

- Kaptaki köpük konsantresinin anma miktarı,

- Tedarikçinin adı ve adresi,

- Parti numarası ve üretim tarihi,

- “Deniz suyu ile kullanım için uygun değildir” veya “deniz suyu ile kullanım için uygundur” ifadelerinden uygun olanı,

- Köpük konsantresi Newtonyan ve en düşük kullanım sıcaklığında EN ISO 3104’e uygun olarak ölçülen viskozitesi 200 mm2s-1 den fazla ise, “Bu konsantre, özel karıştırma donanımı gerektirebilir” ifadesi,

- Köpük konsantresi, plastik görünümlü ve en düşük kullanım sıcaklığındaki viskozitesi, 375 s-1 de 120 mPa.s’ye eşit veya daha büyük ise “Plastik görünümlü köpük konsantresi. Bu konsantre, özel oranlama donanımı gerektirebilir” ifadesi,

- Bütün yakıtlar için, musluk suyu ve deniz suyu ile EN 1568’in her bir bölümüne göre deneye tabi tutulduğunda (bir bölümden daha fazla bölüme göre deneye tabi tutulursa), elde edilen en düşük genleşme performans sınıfı ve en düşük geri yanma dayanımı seviyesi.

# Ek A

# (Bilgi için)

# Köpük konsantresi sınıfları

Köpük konsantreleri, aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

- Protein köpük konsantreleri (P): Bunlar, hidrolizlenmiş protein malzemelerinden elde edilen sıvılardır.

- Floroprotein köpük konsantreleri (FP): Bunlar, florlu yüzey aktif maddelerin ilave edildiği protein konsantreleridir.

- Yapay köpük konsantreleri (S): Bunlar, hidrokarbonlu yüzey aktif madde karışımlarından oluşur ve ilave kararlılık sağlayıcılarla birlikte florlu yüzey aktif maddeleri içerebilir.

- Alkole dirençli köpük konsantreleri (AR): Bunlar, hidrokarbon yakıtlar üzerinde kullanıma uygundur ve ayrıca, suyla karışabilir sıvı yakıtlar üzerine uygulandığında, etkinliğini uzun süre korur. Alkole dirençli bazı köpük konsantreleri, alkol yüzeyi üzerinde polimerik bir zar oluşturarak çökebilir.

- Sulu film oluşturucu köpük konsantreleri (AFFF): Bunlar, genel olarak, hidrokarbon ve florlu yüzey aktif madde karışımlarından oluşur ve bazı hidrokarbon yakıtların yüzeyinde sulu bir film oluşturma özelliğine sahiptir.

- Film oluşturucu floroprotein köpük konsantreleri (FFFP): Bunlar, bazı hidrokarbonlu yakıtların yüzeyi üzerinde sulu bir film oluşturma özelliğine sahip floroprotein köpük konsantreleridir.

# Ek B

# Köpük konsantrelerinden ön numune alma

Deney numuneleri, tamamen doldurulmuş ve sızdırmaz hale getirilmiş kaplar içerisinde, tedarikçi tarafından teslim edilmelidir. Deney numuneleri, deneye tabi tutulacak köpük konsantresini temsil eden bir numunenin alınmasını sağlayacak bir yöntem kullanılarak, tedarikçi tarafından alınmalı ve teslim edilmelidir.

Not - Anma hacmi 25 L olan kaplar uygundur.

# Ek C

# Çökelti yüzdesi tayini

Not - Madde 4’e bakınız.

C.1	Numune alma

Ek B’ye uygun olarak hazırlanan bir numune kullanılır. Numune konduğunda, kap hacminin % 5 - % 10’u boş kalacak şekilde yeterli anma kapasitesine sahip uygun bir kaba, yaklaşık 1 L numune konur. Bu kap kapatılarak sızdırmaz hâle getirilir. Numune kabı sarsılarak, var olan herhangi bir çökeltinin dağılması sağlanır. Bu kaptan iki numune alınır, bunlardan biri hemen (20  5) °C’ta, diğeri de, tamamen doldurulmuş ve hava girişi engellenmiş bir kapta,  (60  2) °C’ta (24  2) h süreyle yaşlandırıldıktan sonra deneye tabi tutulur.

C.2	Cihaz ve malzemeler

C.2.1	Taksimatlı santrifüj tüpleri

Not - ISO 3734’te açıklanan santrifüj tüpleri uygundur2).

C.2.2	Santrifüj, (6000  600) m.s-2 de çalışan.

Not - ISO 3734’te açıklanan santrifüj uygundur2).

C.2.3	Elek, anma göz açıklığı 180 m olan, ISO 3310-1’e uygun.

C.2.4	Plastik yıkama şişesi

C.3	İşlem

C.3.1	Her bir konsantre numunesi 10 min süreyle santrifüjlenir. Çökelti hacmi tayin edilir ve santrifüjlenen numune hacminin yüzdesi olarak rapor edilir.

C.3.2	Santrifüj tüpünün içeriği yıkanarak elek üzerine aktarılır ve çökeltinin plastik yıkama şişesinden püskürtülen sıvının etkisiyle elekte üzerinde yayılıp yayılmadığı kontrol edilir.

# Ek D

# Plastik görünümlü köpük konsantresi viskozitesinin tayini

Not - İşlem, EN ISO 3219 Bölüm A veya Bölüm B’de açıklanmıştır.

D.1	Plastik görünümlü köpük konsantreleri

Plastik görünümlü köpük konsantreleri, sabit sıcaklıkta, artan kayma hızıyla azalan bir viskoziteye sahiptir.

Not - Plastik görünümlü köpük konsantreleri, Newtonyan olmayan köpük konsantrelerinin özel bir sınıfıdır.

D.2	Viskozite tayini

D.2.1	Cihaz ve malzemeler

Aşağıdaki özelliklere sahip, EN ISO 3219’a uygun döner viskozimetre:

En yüksek kayma gerilimi	 75 Pa

En yüksek kayma hızı		 600 s-1

Viskozimetre, numunenin sıcaklığını,  1°C toleransla istenen sıcaklıkta tutabilen, bir sıcaklık kontrol birimi ile donatılmalıdır.

D.2.2	Deney sıcaklıkları

Köpük konsantresinin viskozitesi, 10 °C’luk basamaklarla, 20 °C’tan, üretici tarafından belirtilen en düşük kullanım sıcaklığına kadar, bu sıcaklık dâhil olmak üzere ölçülmelidir. Her deney sıcaklığı için yeni bir numune kullanılır.

D.2.3	Viskozitenin ölçülmesi

Numune, asılı hâlde hava kabarcıkları içerirse, numune viskozimetreye konmadan önce, Madde C.2.1 ve Madde C.2.2’de belirtilen cihaz ve malzemeler kullanılarak 10 min süre ile santrifüj edilmelidir.

Deney, aşağıda verilen deney işlemi takip edilerek gerçekleştirilmelidir:

- Sıcaklık kontrol birimi istenen değere ayarlanır,

- Delik ayarlanır,

- Numune yerleştirilir,

- Sıcaklığın dengeye gelmesi için (kayma olmaksızın) en az 10 min süre ile beklenir,

- 600 s-1de 1 min süre ile ön kayma uygulanır,

- Kayma olmaksızın 1 min beklenir,

- En düşük kayma hızında (tercihen 75 s-1) başlanılarak, her bir kayma hızında 10 s süre ile kayma gerilimi ölçülür.

Kayma gerilimi, (0 – 600) s-1 aralığındaki en az sekiz farklı kayma hızında, örneğin, 75 s-1; 150 s-1;  225 s-1; 300 s-1; 375 s-1; 450 s-1; 525 s-1; 600 s-1 de ölçülür. Görünür viskozite, aşağıdaki bağıntı kullanılarak hesaplanır:

Görünür viskozite (mPa.s)=1000 x Kayma gerilimi (Pa)Kayma  hızı (s−1)                                                               (D.1)

D.2.4	Sonuçlar

Sonuçlar, deney sıcaklığı (°C), kayma hızı (s-1), kayma gerilimi (Pa) ve görünür viskozitenin (mPa.s) yer aldığı bir çizelge şeklinde verilir.

# Ek E

# Köpük konsantrelerinin sıcaklıkla şartlandırılması

E.1	Genel

Tedarikçi tarafından, köpük konsantresinin – 30 °C’ta depolamayla olumsuz etkilenmediği belirtilmişse, numune, önce Madde E.2 ve daha sonra Madde E.3’e uygun olarak şartlandırılır; aksi taktirde, şartlandırma, yalnızca Madde E.3’e uygun olarak yapılır.

E.2	Düşük sıcaklıkta şartlandırma

E.2.1	Cihaz ve malzemeler

E.2.1.1 Dondurma kabini, sıcaklığı (- 30  3) °C’ta tutulabilen.

E.2.1.2	 Numune kapları, Ek B’ye uygun olan.

Not – Daha sonraki deneyler için yeterli hacimdeki köpük konsantresini şartlandırmak amacıyla, birden fazla kaba ihtiyaç olabilir.

E.2.2	İşlem

Dondurma kabininin sıcaklığı, (- 30  3) °C’a ayarlanır.

Köpük konsantresi numunesi, üst ve dip yarı numunelere ayrılıncaya (Madde E.4) kadar, kabın/kapların  içeriği karıştırılmaz.

Kap/kaplar, dondurma kabinine yerleştirilir ve (24  1) h süre ile belirlenen sıcaklıkta tutulur. Bu sürenin sonunda, kap/kaplar, 48 h’ten az, 72 h’ten fazla olmamak kaydıyla, (20  5) °C’luk bir ortam sıcaklığında muhafaza edilir.

Deneyden önce, dört donma ve erime döngüsü gerçekleşmesi için bu işlem üç kez tekrarlanır.

E.3	Yüksek sıcaklıkta şartlandırma

E.3.1	Cihaz ve malzemeler

Etüv, sıcaklığı (60  3) °C’ta tutulabilen.

E.3.2	İşlem

Etüvün sıcaklığı (60  3) °C’a ayarlanır.

Köpük konsantresi numunesi Madde E.2’ye göre şartlandırılmamışsa, Ek B’ye uygun olarak alınan köpük konsantresi numunesi kullanılır; aksi taktirde, Madde E.2’ye uygun olarak şartlandırılmış kap/kaplar  kullanılır. Köpük konsantresi numunesi, üst ve dip yarı numunelere ayrılıncaya (Madde E.4) kadar, kabın/kapların içeriği karıştırılmaz.

Kap/kaplar, etüve yerleştirilir ve 7 gün süre ile istenen sıcaklıkta tutulur. Bu sürenin sonunda, kap/kaplar, 48 h’ten az, 72 h’ten fazla olmamak kaydıyla, (20  5) °C’luk bir ortam sıcaklığında muhafaza edilir.

E.4	Üst ve dip yarı numunelerde ayrılma

E.4.1	Cihaz ve malzemeler

E.4.1.1 Üst yarı numune kabı/kapları

Ek B’de belirtilen numune kabı/kapları hacminin en az yarısı hacminde, deneye tabi tutulacak köpük konsantresi için uygun ve sızdırmaz hâle getirilebilen boş kap/kaplar.

E.4.1.2 Ayırma aleti

Şartlandırma işleminden sonra, numune kabındaki üst numune, numune kabına basınç uygulanarak ve bir akıtma borusu vasıtasıyla, Madde E.4.1.1’de belirtilen üst numune kabına aktarılmak suretiyle, dip numuneden ayrılmalıdır. Ayırma aleti ve numune kabının bir şeması Şekil E.1’de gösterilmiştir.

Akıtma borusu ve basınç girişi, orijinal numune kabının kapağına yerleştirilebilir. Uygulamada, kapak ve numune kabının tasarımına bağlı olarak, farklı bağlantıların kullanılması gerekli olabilir. Köpük konsantresinin akıtma borusuna doğru itilebilmesi için, gerekli basıncın korunması amacıyla, kapak ve akıtma borusu arasındaki bağlantının hava sızdırmaz olduğundan emin olunmalıdır.

Ayırma işlemi sırasında, üst numune ve alt numune arasında herhangi bir karışmanın olmamasını sağlamak amacıyla, akıtma borusu düşey yönde ayarlanabilir olmalıdır. Akıtma borusunun ağzı konik olmalı ve Şekil E.1’de gösterildiği gibi boruya, yatay bir akış sağlamak amacıyla, bir plaka yerleştirilmelidir. Akıtma borusuna takılabilmesini mümkün kılmak amacıyla, koni ve plaka, ya sökülebilir olmalı ya da akıtma borusu kapak içine takılabilecek şekilde tasarımlanmış olmalıdır. Ayırma aletinin diğer uygun tasarımları, aynı işlemi sağlamak koşuluyla kullanılabilir.

Açıklama

- Hava basınç borusu

- Akıtma borusu, çap, (8 – 15) mm

- Sökülebilir koni ve plaka, çap, (25 – 35) mm, yükseklik,(40 – 50) mm, koni ve plaka arasındaki mesafe, (10 – 12) mm

- Numune kabı, yaklaşık 25 L

- Üst numune

- Dip numune

Şekil E.1 - Şartlandırılmış köpük konsantresini üst ve dip yarı numunelerine ayırmak için uygun bir düzenek örneği

E.4.2	İşlem

Ayırma aleti numune kabına takılır. Akıtma borusunun ağzını yüzeyin altında konumlandırmak amacıyla, akıtma borusu, üst yarı numune yüksekliğinin yaklaşık 1/3’lük düşey mesafesine düşey yönde yerleştirilir. Numune kabına dikkatlice basınç uygulanır ve üst yarı köpük konsantresi numunesi, boş üst yarı numune kabında toplanmaya başlanır. Köpük sıvı yüzeyi akıtma borusunun ağzına ulaşmadan hemen önce, basınç uygulaması sonlandırılır. Akıtma borusu, üst yarı numunesinin başka bir 1/3’lük mesafesine indirilir ve işlem iki kez tekrarlanır. Ayırma işlemi sonucunda, üst yarı numune üç seviyeden toplanmış olmalıdır.

Dip yarı numunesi, tercihen orijinal numune kabında muhafaza edilir.

Üst ve dip yarı numunelerin Madde 7, Madde 8 ve Madde 9’a göre deneye tabi tutulmasından önce, üst ve dip yarı numune kapları, homojen bir köpük numunesi elde etmek amacıyla karıştırılmalıdır.

# Ek F

# Yüzey gerilimi ve yayılma katsayısı tayini

Not – Madde 7 ve Madde 8’e bakınız.

F.1	Malzemeler

F.1.1	EN ISO 3696 (Sınıf 3)’e uygun damıtık su veya mineralleri giderilmiş su ile önerilen kullanma derişiminde hazırlanmış köpük konsantresi çözeltisi; su, Madde F.2.1’e uygun olarak deneye tabi tutulduğunda, 70 mN m-1 den daha büyük bir yüzey gerilimine sahip olmalıdır.

F.1.2	Sikloheksan, saflığı % 99’dan az olmayan, yalnızca yayılma katsayısının tayini için.

F.2	İşlem

F.2.1	Yüzey gerilimi

Çözeltinin yüzey gerilimi, ISO 304’te belirtilen halka veya plaka yöntemi kullanılarak, (20  1) °C sıcaklıkta tayin edilir. Deney raporunda, hangi yöntemin (halka veya plaka) kullanıldığı belirtilir.

F.2.2	Yayılma katsayısı

Madde F.2.1’e uygun olarak yüzey geriliminin ölçülmesinden sonra, halka veya plaka ile sikloheksan arasında temas olmasından kaçınılarak, köpük çözeltisi üzerine, (20  1) °C’ta bir sikloheksan ilave edilerek bir tabaka oluşturulur. (6  1) min beklenir ve ara yüzey gerilimi ölçülür. Çözelti ile sikloheksan arasındaki yayılma katsayısı, aşağıdaki bağıntı (F.1) kullanılarak hesaplanır:

S = Tc − Ts − Ti                                                                                                                               (F.1)

Burada;

S  : Yayılma katsayısı, metre başına milinewton,

Tc : Sikloheksanın, Madde F.2.1’e uygun olarak tayin edilen yüzey gerilimi, metre başına milinewton,

Ts : Köpük çözeltisinin yüzey gerilimi, metre başına milinewton,

Ti : Köpük çözeltisi ile sikloheksan arasındaki ara yüzey gerilimi, metre başına milinewton

dur.

Deney raporunda, hangi yöntemin (halka veya plaka) kullanıldığı belirtilir.

# Ek G

# Genleşme ve boşalma süresinin tayini

Not - Madde 9’a bakınız.

G.1	Cihaz ve malzemeler

G.1.1	Toplama kabı (Şekil G.1),  5 L doğrulukla bilinen, yaklaşık olarak 500 L’lik V hacminde, boşaltmanın tam olarak sağlanabilmesi için, dip boşaltma sistemine sahip olan.

G.1.2	Köpük oluşturma cihazı, su ile deneye tabi tutulduğunda, (5,0  0,1) bar’lık bir meme basıncında, 6,0 L/min – 6,2 L/min’lik bir akış hızı sağlayan, Şekil G.2 ve Şekil G.3’te gösterildiği gibi memesi olan.

G.1.3	Kronometre veya başka bir süre ölçme aracı.

G.2	Sıcaklık şartları

Deneyler, aşağıdaki sıcaklık şartlarında gerçekleştirilir:

Hava sıcaklığı					(20  5) °C

Köpük çözeltisi sıcaklığı				(17,5  2,5) °C

G.3	İşlem

G.3.1	Ek B’ye uygun olarak, iki köpük konsantresi numunesi hazırlanır. Bu numunelerden biri, üç numunenin (şartlandırılmamış, şartlandırılmış dip ve şartlandırılmış üst) toplamını elde etmek üzere Ek E’ye uygun olarak şartlandırılır.

G.3.2	İşlemin kalan kısmı, her bir numune için, aynı günde yapılır. Tedarikçinin, derişim, en yüksek ön karıştırma süresi, deney donanımı ile uyumluluk, başka köpük tipleriyle kirlenmenin önlenmesi vb. hususlardaki önerileri izlenerek her numunenin köpük çözeltisi hazırlanır.

Köpük çözeltileri musluk suyu ile hazırlanır. Tedarikçi, konsantrenin deniz suyu için uygun olduğunu belirtmişse, Madde G.4’e uygun olarak hazırlanan yapay deniz suyu kullanılarak da aynı derişimde köpük çözeltileri hazırlanır.

Yapay deniz suyu ile hazırlanan çözeltinin derişimi, musluk suyu ile hazırlanan çözeltininki ile aynı olmalıdır.

G.3.3	Toplama kabının iç kısmı ıslatılır ve tartılır. Kütlesi (M1) kaydedilir. Köpük oluşturma cihazı kurulur ve 3,1 L/min – 3,4 L/min’lik bir akış hızı elde etmek üzere, meme basıncı (5,0  0,1) bar’a ayarlanır. Boşaltma sistemi kapalı iken, toplama kabında boşlukların oluşmamasına dikkat edilerek ve kap yarı dolu iken kronometre çalıştırılarak köpük toplanır. Toplama kabı dolar dolmaz, köpüğün toplanması durdurulur ve köpük seviyesi ağız çemberi ile aynı seviyeye getirilir. Toplama kabı tartılır ve kütlesi (M2) kaydedilir.

Genleşme, E, aşağıdaki bağıntı (G.1) kullanılarak hesaplanır:

E = VM2 − M1                                                                                                                                  (G.1)

Burada;

V  : Toplama kabının hacmi, L,

M1 : Toplama kabının boş kütlesi, kg,

M2 : Toplama kabının dolu kütlesi, kg

dır.

Köpük çözeltisinin yoğunluğunun 1,0 kg/L olduğu varsayılır.

Boşaltma sistemi açılarak % 25 ve % 50’lik boşaltma süresi ölçülür. Boşaltma süresi ya bir terazi üzerindeki toplama kabı kullanılarak kütle kaybı kaydedilmek suretiyle ya da boşaltılan köpük çözeltisi bir ölçülü silindirde toplanarak tayin edilir. Boşaltma sistemi, köpük geçişi önlenirken boşalan köpük çözeltisinin akmasını sağlayacak şekilde ayarlanır.  Deney, her numune için üç kez gerçekleştirilir.

Not – Toplama kabı, köpük seviyesi hizalandıktan sonra kabın dışına akan köpüklerden temizlenmelidir.

G.3.4	Her numuneye ait genleşme ve % 25’lik ile % 50’lik boşaltma süresi, üç deneyden elde edilen değerlerin ortalaması alınarak hesaplanır.

G.4	Yapay deniz suyu

Yapay deniz suyu, aşağıdaki bileşenler çözülerek hazırlanır:

Kütlece %			Bileşen

2,50				Sodyum klorür			(NaCl)

1,10				Magnezyum klorür		(MgCl2.6H2O)

0,16				Kalsiyum klorür			(CaCl2.2H2O)

0,40				Sodyum sülfat			(Na2SO4)

95,84				Musluk suyu

Bütün ölçüler anma değeridir ve milimetre cinsindendir

Anma hacmi 500 L

Açıklama

1     Dip boşaltma sistemi

Şekil G.1 - Genleşme ve boşaltma süresinin tayini için toplama kabı

Ölçüler milimetre cinsindendir

Açıklama

|  |  | Sayı | Boyut | Malzeme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gövde | 1 |  |  |
| 2 | Halka | 1 |  |  |
| 3 | Delikli plaka | 1 | 1 mm Ø 405 mm Ø 10 X12 | SS 1312 |
| 4 | Motor [1400 rpm; 0,3HP; 50 Hz; 3 ph; 380VAC] | 1 |  |  |
| 5 | Fan [1400 rpm; 7,5 mm su, 2000 m3/h] | 1 |  |  |
| 6 | Cıvata | 8 | M6S 6X16 | SS2343 |
| 7 | Somun | 8 | M6M 6 | SS2343 |
| 8 | Pul | 8 | RB 6,4 | SS2343 |
| 9 | Destek | 2 |  |  |
| 10 | Vida | 20 | M6S 6X14 | SS2343 |
| 11 | Pul | 20 | RB 8,4 | SS2343 |
| 12 | Somun | 6 | M6M 8 | SS2343 |
| 13 | Somun | 4 | MVM-K 6 | SS2343 |
| 14 | Siperlik | 1 |  |  |
| 15 | Vana | 1 | OLO R ¼” |  |
| 16 | Basınç göstergesi | 1 | Ø 63 R ¼” 0 – 10 Bar | Galvanizli |
| 17 | T bağlantı | 1 |  | Galvanizli |
| 18 | Nipel | 2 |  |  |
| 19 | Boru | 1 |  |  |
| 20 | Dirsek | 1 |  | Galvanizli |
| 21 | Meme | 1 | ¼” HH 6,5 |  |
| 22 | Muayene kapağı | 1 |  |  |
| 23 | Cıvata | 1 | M6S 5X16 | SS2343 |
| 24 | Pul | 1 | Ø 18/5,5X2 | SS2343 |
| 25 | Kulp | 1 |  |  |

Şekil G.2 – Yüksek genleşmeli köpük oluşturma cihazı3)

Ölçüler milimetre cinsindendir

Açıklama

| 1 | Gövde (2 mm’lik plaka) |
| --- | --- |
| 2 | Halka |
| 26 | Yaka |
| 27 + 28 Siperlik destekleri (2 mm’lik plaka) |  |
| 29 | Takviye çubuğu |
| 30 | Ayaklar |
| 31 | Cıvata |
| 32 | Somun |

Şekil G.3 – Yüksek genleşmeli köpük oluşturma cihazı - Gövde (1)

Ölçüler milimetre cinsindendir

Açıklama

| 33 | Destek halkası (1,5 mm’lik plaka) |
| --- | --- |
| 34 | Delikli siperlik (0,7 mm’lik plaka, 3 mm aralıkla 2 mm’lik delikler) |

Şekil G.4 – Yüksek genleşmeli köpük oluşturma cihazı - Elek (14)

# Ek H

# Söndürme performansının tayini

Not 1 - Madde 10’a bakınız.

Not 2 - Bu ekte açıklanan deneyler, bu standardda açıklanan diğer deneylerden daha yüksek maliyetli ve daha fazla zaman alıcıdır. Gereksiz deney masraflarını önlemek amacıyla, bu deneylerin, deney programının sonunda yapılması tavsiye edilir.

H.1	Genel şartlar

H.1.1	Deney serileri ve başarı ölçütleri

H.1.1.1 Deniz suyu ile uyumlu olmayan köpük konsantreleri

İki veya üç deney yapılır (ilk iki deneyin ikisi de başarılı veya başarısız ise, üçüncü deneye gerek yoktur). İki deney başarılıysa, konsantre, Madde 10’a uygundur.

H.1.1.2 Deniz suyu ile uyumlu olan köpük konsantreleri

İlk iki deneyden biri musluk suyu ile, diğeri, bileşimi Madde G.4’te verilen yapay deniz suyu ile yapılır. İkisi de başarılı ise, deney, söndürme süresinin daha uzun olduğu deneyde kullanılan su ile tekrarlanır. Söndürme süreleri eşitse, deniz suyu ile yapılan deney tekrarlanır. Tekrarlanan deney, başarılı olursa, deney serisine son verilir. Tekrarlanan deney başarısızsa, ikinci bir tekrarlama deneyi yapılır.

İlk iki deneyden biri başarısızsa, deney tekrarlanır. Tekrarlanan bu deney başarılıysa, ikinci bir tekrarlama yapılır; aksi takdirde, deney serisine son verilir. Üç deney de başarılıysa, köpük konsantresi Madde 10’a uygundur.

H.1.2	Sıcaklık ve rüzgâr hızı

Deneyler aşağıdaki şartlar altında gerçekleştirilir:

a)   Hava sıcaklığı				                 (15  5) °C,

b)   Yakıt sıcaklığı				                 (17,5  2,5) °C,

c)   Su sıcaklığı				                 (17,5  2,5) °C,

d)   Köpük çözeltisi sıcaklığı                                           (17,5  2,5) °C,

e)   Yangın tepsisi civarındaki en yüksek rüzgâr hızı	      3 m/s.

Not - Gerekirse, bir tür rüzgâr siperliği kullanılabilir.

H.1.3	Kayıtlar

Yangın deneyi sırasında, aşağıdakiler kaydedilir:

- Yer,

- Hava sıcaklığı,

- Yakıt sıcaklığı,

- Su sıcaklığı,

- Köpük çözeltisi sıcaklığı,

- Rüzgâr hızı,

- % 90 kontrol süresi,

- % 99 kontrol süresi,

- Söndürme süresi,

Not - Kontrol süreleri, deneyimli bir kişi tarafından görsel olarak tayin edilebilir.

H.1.4	  Köpük çözeltisi

Derişim, en yüksek ön karıştırma süresi, deney donanımı ile uyumluluk, başka köpük tipleriyle kirlenmenin önlenmesi, vb. hususlarda tedarikçinin önerileri izlenerek, bir köpük çözeltisi hazırlanır.

Köpük çözeltisini hazırlamak için musluk suyu kullanılır. Tedarikçi, konsantrenin deniz suyu ile kullanım için uygun olduğunu belirtmişse, Madde G.4’e uygun olarak hazırlanan yapay deniz suyu kullanılarak, aynı derişimde ikinci bir köpük çözeltisi hazırlanır.

H.1.5	Yakıt

Yakıt olarak, aşağıda verilen fiziksel özelliklere sahip bir alifatik hidrokarbon karışımı kullanılır:

- Damıtma aralığı: 84 °C – 105 °C,

- Kaynama başlangıcı ve sonu arasındaki en yüksek sıcaklık farkı: 10 °C,

- En yüksek aromatik bileşen muhtevası: % 1 (w/w),

- 15 °C’taki yoğunluk: (700  20) kg/m3.

Not 1 - Alifatik hidrokarbon karışımının Madde F.2.1’e uygun olarak ölçülen yüzey geriliminin normal değeri  21 mN m-1 - 22 mN m-1dir.

Not 2 - 	Bu özelliklere uygun tipik yakıtlar, bazen ticari heptan olarak da adlandırılan belirli çözücü kısımlarıdır.

H.2	Yangın deneyi

H.2.1	Cihaz ve malzemeler

H.2.1.1 Dairesel yangın tepsisi, paslanmaz çelik sınıfı EN:X5CrNi18-10 olan ve ölçüleri aşağıda verilen:

- Ağız çemberinin iç çapı  (1480  15) mm,

- Derinliği (150  10) mm,

- Tepsi çeliğinin anma et kalınlığı  2,5 mm.

Not - Tepsinin alanı yaklaşık olarak 1,73 m2 dir.

H.2.1.2  Yüksek genleşmeli köpük oluşturma cihazı, Madde G.1.2’de açıklanan ve yerden (650  15) mm yüksekliğe yatay olarak yerleştirilmiş.

H.2.1.3 Yangın siperlikleri, anma göz açıklığı 5 mm kare şeklinde metalden, Şekil H.1’de gösterilen anma düzenini oluşturmak için.

H.2.2	Deney işlemi

Yangın tepsisi, doğrudan yere konur ve düz olması sağlanır. Yaklaşık 50 mm’lik bir anma yakıt derinliği ve yakıt yüzeyi ile tepsinin ağız çemberi arasında yaklaşık 100 mm mesafe olacak şekilde, tepsiye, yaklaşık olarak 30 L su ve (55  2) L yakıt konur.

Gözenekli siperlikler, Şekil H.1’de gösterildiği gibi, yangın tepsisinin çevresine yerleştirilir. Yakıt, ilave edildikten sonra, 3 min’den az, 5 min’den fazla olmayan süre içinde tutuşturulur. Yakıt yüzeyinin tamamen tutuşmasından en az 45 s sonra, tepsiye en az 3 m uzaklıkta bulunan köpük oluşturma cihazından köpük oluşturma işlemi başlatılır.

Yakıtın tamamen tutuşmasından (60  2) s sonra, köpük oluşturma cihazının ağzı siperlikler arasındaki açıklığa getirilir ve yangın üzerine köpük uygulanır. Köpük uygulaması, (120  2) s süre ile sürdürülür. Köpük uygulamasının başlamasından yangının sönmesine kadar geçen süre,  söndürme süresi olarak kaydedilir.

Bütün ölçüler, metre cinsinden anma ölçüleridir

Açıklama

A   Tekerlekli taşıyıcı üzerinde yüksek genleşmeli köpük oluşturma cihazı

B   Tepsi

C   Metal gözenekli siperlik

F   Yakıt

W   Su

Şekil H.1 - Yüksek genleşmeli köpük için yangın deneyi düzeni

# Ek I

# (Bilgi için)

# A-Sapmaları

A-sapması: Değiştirilmesi, şimdilik CEN/CENELEC üyesinin yetkisi dışında olan ve 0 ülkenin kendi ulusal mevzuatı sebebiyle bu standarddan herhangi bir sapma..

İlgili CEN/CENELEC ülkelerinde, bu A-sapmaları, bu standarddan çıkarılıncaya kadar, Avrupa Standardı hükümleri yerine geçerlidir.

Danimarka

Madde 11		Sapma

Köpük konsantreleri, Danimarka Çalışma Bakanlığının madde ve malzemelere ilişkin, 2 Eylül 1982 tarih ve 540 nolu yönetmeliği ve Danimarka Çevre ve Enerji Bakanlığının kimyasal maddeler ve ürünlerin sınıflandırılması, ambalajlanması, etiketlenmesi, satışı ve depolanmasına ilişkin 23 Ekim 1997 tarih ve 801 nolu yönetmeliği kapsamındadır.

Bu yönetmelikler, sağlığa zararlı maddelerin gerekli bilgilerle birlikte işaretlenmesi için kriterleri belirtmektedir.

Almanya

Giriş ve Madde 2	Verordnung über Stoffe, die die Ozonschicht schädigen

(Chemikalien-Ozonschichtverordnung - ChemOzonSchichtV);

BGBl I, 2006, Nr. 53, S. 2638-2641

Bu kararname, ozon tabakasını tahrip eden halojenli hidrokarbonların, Almanya’da kullanımını yasaklamaktadır.

Madde 11	            Verordnung zur Anpassung der Gefahrstoffverordnung an die EGRichtlinie

98/24/EG und andere EG-Richtlinien (Verordnung zum

Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV))

(VMBl, 1999, Nr. 2, S. 43-44)

Köpük konsantreleri, madde ve malzemelere ilişkin ve kimyasal maddelerin ve preparatların sınıflandırılması ve etiketlenmesine ilişkin tehlikeli maddelere ilişkin kararname kapsamındadır.

Bu yönetmelikler, sağlığa ve çevreye zararlı maddelerin ve preparatların işaretlenmesi için gerekli kriterleri belirtmektedir.

GefStoffV’ye göre işaretleme, taşıma kanunları ile ilgili herhangi bir işaretlemenin yerine geçmez.

Madde 11, Not 1-	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden

Stoffen (VawS)

Su için tehlike oluşturan kimyasal maddeler (örneğin, köpük konsantreleri gibi yangın söndürücü maddeler) tesislerde elleçlendiğinde (depolama, doldurma, imalât, işleme tabi tutma gibi), ilgili eyaletin Tehlikeli Maddelerin Elleçlenmesi için tesislere ilişkin kararnamesi göz önüne alınmalıdır. Bu tür tesislerin işleticileri, suların korunmasını hedefleyen güvenlik önlemlerini uygulamaya veya saptamaya zorunludur (önleyici prensip). Uygun güvenlik önlemleri için ön gereksinim, maddelerin ve karışımların/preparatların, 17 Mayıs 1999 tarihli Su için Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılmasına ilişkin İdari Yönetmeliğe (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe;VwVwS) göre değerlendirilmesi ve Su Tehlike Sınıflarına ayrılmasıdır.

Güvenlik önlemleri, örneğin, depolama tesisleri, depolama hacmi, tesis donanımı, özel izleme zorunluluğu veya bildirim görevleri ile ilgili olabilir.

Su için tehlikeli maddelerin sınıflandırılmasına ilişkin 17 Mayıs 1999 tarihli idari yönetmelik (Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe;VwVwS).

Federal Su Kanunu (Wasserhaushaltsgesetz) § 19 g) fıkrasında istenen su için tehlikeli maddelerin sınıflandırılması gerekliliği, Su için Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılmasına ilişkin İdari Yönetmelikte (VwVwS) açıklanmaktadır. VwVwS’ye göre sınıflandırma, doğrudan 67/548/EEC sayılı Avrupa Direktifiyle bağlantılı Tehlikeli Maddelere ilişkin Kararname § 4 a) fıkrasına (Gefahrstoffverordnung – GefStoffV) dayalıdır. AB Direktifi 67/548/EEC’de liste olarak verilen sınıflandırılmış maddeler, Federal Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından “Bundesanzeiger” de yayımlanmıştır.

Bir madde veya karışımın tehlike potansiyeli, kendi doğasından kaynaklanan özellikleri yanında, tesis türü, elleçlenen madde miktarına ve çevre şartlarına bağlıdır.

# Kaynaklar

[1]	ISO 649-2, Laboratory glassware – Density hydrometers for general purposes – Part 2: Test methods and use.

[2]	ISO 3734, Petroleum products – Determination of water sediment in residual fuel oils – Centrifuge method.

1	) TSE Notu: Atıf yapılan standardların TS numarası ve Türkçe adı 3. ve 4. kolonlarda  verilmiştir. * İşaretli olanlar bu standardın basıldığı tarihte İngilizce metin olarak yayımlanmış olan Türk Standardlarıdır.

2) ISO 3734 standardının karşılığı TS 3822 olarak yayımlanmıştır.

2

3) Ticari olarak bulunabilen uygun bir cihaz örneği, “Svenska Skum AB, PO Box 674, S-442, 18 Kunglav, Sweden”den temin edilebilir. Bu bilgi, bu standardı kullananlara kolaylık olması için verilmiş olup, bu ürünün TSE veya CEN tarafından onaylandığı anlamına gelmez.