Ek-I

ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLERİ

1. ENERJİ VERİMLİLİĞİ GEREKLERİ

1. 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren, termal güneş enerjisi sistemlerinin ve ısı pompalarının birincil devreleri için özel olarak tasarlananlar hariç, salmastrasız bağımsız devirdaim pompaları, Ek-II’nin 2 nci maddesi uyarınca hesaplanan 0,27’den daha yüksek olmayan bir enerji verimliliği endeksine EEI sahip olacaklardır.

2. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren, bağımsız ve ürünlere entegre salmastrasız devirdaim pompaları, Ek-II’nin 2 nci maddesi uyarınca hesaplanan 0,23’ten daha yüksek olmayan bir enerji verimliliği endeksine EEI sahip olacaklardır.

2. ÜRÜN BİLGİLERİ GEREKLERİ

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren:

1. Devirdaim pompalarının Ek-II uyarınca hesaplanan enerji verimliliği endeksi, teknik belgelerde ve ürünlerin anma plakalarında ve ambalajlarında şu şekilde belirtilecektir: EEI ≤ 0,[xx];

2. Üreticiler tarafından şu bilgi sunulmalıdır: En verimli devirdaim pompası için kıyaslamalar EEI ≤ 0,20;

3. Atık işleme tesislerinde kullanılmak üzere; söküm, geri dönüşüm veya ömrü tamamlanan bileşenlerin ve malzemelerin bertarafı ile ilgili bilgiler verilmelidir;

4. İçme suyu devirdaim pompalarının ambalajında ve teknik belgelerinde şu bilgiler yer alacaktır: Bu devirdaim pompası sadece içme suyu için uygundur.

Üreticiler, çevreye verilen etkiyi en aza indirmek için devirdaim pompasının nasıl kurulması, kullanılması ve bakımının nasıl yapılması gerektiğine dair bilgi sağlayacaktır.

Yukarıda belirtilen bilgiler, devirdaim pompası üreticilerinin serbestçe erişilebilen internet sitelerinde görünür bir şekilde yer alacaktır.

# Ek-II

##### ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ İNDEKSİNİ HESAPLAMA

1. ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

Bu tebliğin gerekliliklerine uyum ve bu uyumun doğrulanması amacıyla, genel olarak tanınmış son teknoloji ölçüm yöntemlerini dikkate alan, güvenilir, doğru ve yeniden alınabilir ölçüm prosedürleri kullanılarak ölçüm yapılacaktır.

2. ENERJİ VERİMLİLİĞİ ENDEKSİNİ HESAPLAMA YÖNTEMİ

Devirdaim pompalarında enerji verimliliği endeksini EEI hesaplama yöntemi aşağıdaki şekildedir:

1. Bir devirdaim pompasının birden fazla basma yüksekliği ve debi ayarı olduğunda, devirdaim pompasını maksimum ayarda ölçün.

‘Basma Yüksekliği’ (H), belirli bir çalıştırma noktasında devirdaim pompasının ürettiği (metre cinsinden) basma yüksekliğini ifade eder.

Debi (Q), devirdaim pompası aracılığıyla dolaşan suyun hacimsel akış hızını ifade eder (m3/saat).

2. Q  ·  H değerinin maksimum olduğu noktayı bulun ve bu noktada debiyi ve basma yüksekliğini şu şekilde tanımlayın: Q%100 ve H%100.

3. Bu noktada hidrolik gücü Phyd hesaplayın.

Hidrolik güç, Debi (Q) ve Basma Yüksekliği (H) ve hesaplamada kullanılan birimleri düzenleyen bir dönüştürme faktörünün aritmetik olarak çarpımını ifade eder.

Phyd, çalıştırmanın belirli bir noktasında pompalanan sıvıya devirdaim pompası tarafından uygulanan hidrolik gücü (watt cinsinden) ifade eder.

4. Referans gücü şu şekilde hesaplayın:

Pref = 1,7.Phyd + 17.(1 – e –0,3 P hyd ), 1 W ≤ P hyd ≤ 2 500 W

Referans güç, devirdaim pompası verimliliği ve büyüklüğü arasındaki bağımlılık ilişkisini de dikkate alan, bir devirdaim pompasının hidrolik gücü ile güç tüketimi arasındaki ilişkiyi ifade eder.

Pref, devirdaim pompasının referans güç tüketimini (watt cinsinden) ifade eder.

5. Referans kontrol eğrisini noktalar arasındaki düz çizgi olarak tanımlayın:

(Q 100 %, H100 %) ve (Q 0 %, H100 %/2)

6. Seçilen eğri üzerinde devirdaim pompasının Q  ·  H  = maksimum değerine ulaştığından emin olarak bir devirdaim pompası ayarı seçin.

7. Şu akışlarda P1 ve H ölçümlerini yapın:

Q%100; 0,75 · Q%100, 0,5 · Q%100; 0,25  Q%100.

P1, çalıştırmanın belirli bir noktasında devirdaim pompası tarafından tüketilen elektrik gücünü (watt cinsinden) ifade eder.

8. Bu akışlarda hesaplayın;

ise

ise

burada Href, farklı akışlardaki referans kontrol eğrisi üzerinde bulunan basma yüksekliğidir.

9. PL ve bu yük profilini kullanın:

Süre

[%]

Debi

[%]

Ağırlıklı ortalama gücü PL,avg şu şekilde hesaplayın:

PL,avg= 0,06.PL,%100 + 0,15.PL,%75 + 0,35.PL,%50 + 0,44.PL,%25

Enerji verimliliği endeksini şu şekilde hesaplayın:

Ek-III

DOĞRULAMA

Ek-I’de belirtilen gereklere göre uygunluğun kontrol edilmesi amacıyla, Ek-II’de belirtilen ölçüm ve hesaplama yöntemleri kullanılacaktır.

Bir tek numune test edilecektir. Enerji verimliliği endeksi, üreticinin ilan ettiği değerleri %7’den fazla aşarsa, ölçümler üç numune üzerinde daha yapılır. Sonraki üç devirdaim pompası için ölçülen değerlerin aritmetik ortalaması üreticinin ilan ettiği değerleri %7'den daha çok aşmazsa, model uyumlu sayılacaktır.

Aksi takdirde, modelin bu tebliğin gerekliliklerine uygun olmadığı sayılacaktır.

Bu ekte belirtilen yöntemlere ek olarak, genel olarak tanınmış son teknoloji ölçüm yöntemlerini dikkate alan, güvenilir, doğru ve tekrarlanabilir ölçüm yöntemleri kullanılacaktır.